ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

  

КУРСКИЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  СЕТИ

# Почтовый адрес: 305035, г. Курск, Асеева, 4-а                            Тел.: 54-42-63, 35-07-46

E-mail  asu@pub.sovtest.ru                                                              Факс: 54-43-27

| ## №126-13 | ## «05» декабря 2013г. |
| --- | --- |

# УВЕДОМЛЕНИЕ

# о проведении открытого запроса предложений

- Заказчик, являющийся организатором открытого конкурентного запроса предложений, ОАО «Курские электрические сети», расположенный по адресу: 305035,                 г. Курск, ул. Асеева, д. 4-а, тел/факс (4712) 73-03-23 (далее – Заказчик), настоящим объявляет о проведении процедуры запроса предложений и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – поставщики) подавать свои предложения для заключения Договора подряда на проектирование, выполнение строительно-монтажных работ по объекту «ЛЭП-10-0,4 кВ по ул. Крутой лог, 1-я Поэтическая, Кленовая, 5-му Кленовому пер-ку в г. Курске» для нужд ОАО «Курские электрические сети».

- Основные условия запроса предложений и Договора состоят в следующем:

  - сроки выполнения проектных и строительно-монтажных  работ: срок начала выполнения работ: в течение 1 дня после подписания договора подряда. Дата окончания выполнения работ: до 31 декабря 2013 года.

  - форма и порядок оплаты: безналичный расчет, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и предоставления счет – фактуры;

  - выполнить проект «ЛЭП-10-0,4 кВ по ул. Крутой Лог, 1-я Поэтическая в г. Курске;

  - выполнить проект «ЛЭП-10-0,4 кВ по Кленовая, 5-й Кленовый пер- к в г. Курске;

  - выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с этими проектами;

  - основные характеристики проектируемой ВЛ 10 кВ:

| Напряжение ВЛ, кВ | 10 |
| --- | --- |
| Протяженность, км (ориентировочно) | определить при проектировании |
| Количество цепей | 1 |
| Тип провода | определить при проектировании |
| Тип промежуточных опор | ж/б |
| Тип анкерных опор | ж/б |
| Линейная изоляция | Стекло/фарфор |
| Линейные ОПН (ДИР) | определить при проектировании |
| Заходы на ПС | определить при проектировании |

  - выполнить строительство участка ВЛ-10 кВ от сущ. опоры №46 ВЛ-10 кВ ф.121 ПС «Прибор» до проектируемой КТП 400 кВА по 5-му Кленовому пер-ку, применив опоры СВ-110 и СИП-3, сечением не менее 50 мм². Присоединение проектируемой ВЛ-10 кВ на опоре выполнить через РЛНД-10;

  - выполнить реконструкцию участка ВЛ-10 кВ ф.121 ПС «Прибор» от КТП №919 по ул. 1-я Поэтическая до проспекта Дружбы, применив СИП-3, сечением не менее 50 мм². Установку РЛНД-10 на опоре для деления участков ВЛ-10 кВ в районе проспекта Дружбы;

  - выполнить строительство ВЛ-10 кВ по ул. Крутой лог до проектируемой КТП (в районе сущ. КТП №919 по ул. 1-я Поэтическая), применив опоры СВ-110 и СИП-3, сечением не менее 50 мм²;

  - выполнить демонтаж РЛНД-10 на сущ. опоре №89 и его монтаж на сущ. опоре №87 ВЛ-10 кВ ф. 21 ПС «Юго-Западная»;

  - основные характеристики КЛ-10 кВ:

| Напряжение ЛЭП, кВ | 10 |
| --- | --- |
| Протяженность, км (ориентировочно) | (уточнить при проектировании) |
| Кол-во кабелей | (уточнить при проектировании) |
| Тип концевых муфт | (уточнить при проектировании) |
| Тип соединительных муфт | (уточнить при проектировании) |
| Заходы на ПС | (уточнить при проектировании) |

  - выполнить строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-55 ячейка 10 до опоры №1 проектируемой ВЛ-10 кВ в районе ул. Крутой лог, применив «спаренный» кабель 10 кВ, сечением не менее 120 мм², марку определить при проектировании. Присоединение КЛ на опоре выполнить через РЛНД-10;

  - основные характеристики ВЛ-0,4 кВ:

| Напряжение ВЛ, кВ | 0,4 |
| --- | --- |
| Протяженность, км (ориентировочно) | (уточнить при проектировании) |
| Количество цепей | 1 |
| Тип провода | СИП-2 |
| Тип промежуточных опор | ж/б |
| Тип анкерных опор | ж/б |
| Линейные ОПН (ДИР) | определить при проектировании |
| Заходы на ПС | определить при проектировании |

  - выполнить строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой по 5-му Кленовому пер-ку КТП до ул. Просторная и до уч-ка по 5-му Кленовому пер-ку, 75 применив опоры СВ-95 и провод СИП 2А 3х50+1х54,6 мм²;

  - выполнить строительство 2-х участков ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП до существующих опор ВЛ-0,4 кВ в районе 4, 5-го Кленовых п-ков, применив опоры СВ-95 и провод СИП 2А 3х50+1х54,6 мм². Перевод нагрузок с ТП-967 на проектируемую по 5-му Кленовому пер-ку КТП;

  - все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком с выделением НДС.

- Участвовать в данной процедуре Запроса предложений может любое юридическое или физическое лицо, а также объединение этих лиц, способное на законных основаниях выполнить требуемый перечень работ. Более подробно требования к Подрядчикам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям, содержатся в Документации по запросу предложений.

- Подробное описание закупаемой продукции и условий Договора содержится в Документации по запросу предложений, которая предоставляется любому поставщику по его любому запросу в следующем порядке: по адресу 305007, г. Курск, ул. Сумская, 41, кабинет 104, тел. (4712) 73-03-23, а также по электронной почте snab@energo.sovtest.ru с 8-00 до 12-00 по местному времени Заказчика, а также в электронном виде на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте ОАО «Курские электрические сети» www.kurskenergy.ru  в разделе «Закупки».

- Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать предложение, подготовленное в порядке, оговоренном в документации по запросу предложений.

- Предложения представляются до 12 часов 00 минут, по московскому времени,     «11» декабря 2013 года.

- Организатор запроса предложений проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов в 15-00 по московскому времени «11» декабря 2013 года по адресу 305007, г. Курск, ул. Сумская, д. 41, приемная генерального директора, в присутствии не менее чем двух членов закупочной комиссии.

- Начальная (предельная) цена запроса предложений: 2 830 250,00 (два миллиона восемьсот тридцать тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек, в рублях РФ, в том числе НДС.

- Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

| Генеральный директор ОАО «Курские электрические сети» | В.В. Кривов |
| --- | --- |